Návod na montáž, obsluhu a údržbu

staveništních rozváděčů typu HM, HP,HE, RA

Tento návod je nedílnou součástí průvodní dokumentace každého výše uvedeného výrobku a je nutné jej v plné míře dodržovat !

Popis

Staveništní rozváděče HM, HP, HE, RA jsou určené pro použití na stavbách, tj. dočasných pracovištích, na které nemá

přístup veřejnost a které jsou zřízeny pro potřeby stavby budov a podobných činností. Tyto rozváděče odpovídají

platným technickým normám včetně ČSN EN 61439-4 " Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče." Součástí

dodávky rozváděče je vždy zkušební protokol, ujištění o shodě a schéma zapojení.

Skříň rozváděče je vyrobena z nárazuvzdorného polyetylénu a nosný rám z pozinkované oceli, který je u některých

typů demontovatelný. Na spodní straně skříně je umístěna přívodka (vývodka) pro přívodní kabel. Všechny typy

rozváděčů jsou na boční straně vybaveny hlavním uzamykatelným vypínačem.

Staveništní rozváděče HM a HP jsou schváleny Elektrotechnickým zkušebním ústavem Praha. Kopie certifikátů EZÚ

jsou zájemcům na vyžádání k dispozici. Firma Erocomm poskytuje na všechny uvedené výrobky záruku po dobu 2 let

od data prodeje. Firma Erocomm neodpovídá za poškození způsobené nesprávným skladováním, chybným vnějším

zapojením a za poškození vnějšími vlivy (nesprávná obsluha, násilné poškození, atd.).

Návod na montáž, obsluhu, údržbu

- Připojení k rozvodné síti provádí osoby s požadovanou odbornou kvalifikací podle ČSN EN 50110-1 ed. 3.

Pracovníci  pověření údržbou rozváděče musí být seznámeni s předpisy a normami, především však s ČSN 33 2000-7-704 ed. 2.

2. Připojení rozváděče k elektrické síti se provede přívodním kabelem přes přívodku (vývodku)  ve dně rozváděče.

3. Přívodní kabel musí být dostatečně dimenzován vzhledem k jeho délce. Minimální doporučený průřez kabelu

je 6 mm2.

4. Zasahovat do elektrického zapojení rozváděče je zakázáno.

5. Připojení pohyblivých přívodů k rozváděči lze provádět jen za vypnutého stavu spotřebičů. Pokud nelze stav

ověřit, vypněte před připojením vidlice celý staveništní rozváděč hlavním vypínačem .

6. Připojování kabelů může provádět osoba bez elektrotechnické kvalifikace, musí být však poučena v rozsahu

vyhlášky č.50/1978 Sb.

7. V době mimo provoz rozváděč vypněte a uzamkněte hlavní vypínač.

8. Pohyblivé přívody a ostatní součásti musí být chráněny před poškozením. Poškozená vidlice a kabely se nesmí

používat.

9. Pojízdné pracovní stroje (míchačky apod.) před přemístěním odpojte od staveništního rozváděče.

10. Staveništní rozváděč lze provozovat v prostředí bez otřesů s teplotou od -25oC do +40oC.

11. Pravidelné revize na stavebním rozváděči se provádějí ve lhůtě nepřesahující 6 měsíců a po každém

přemístění (zejména provést kontrolu dotažení vodičů).

14. Rozváděč, na kterém byla zjištěna závada, je zakázáno provozovat do odstranění závad.

15. Při přepravě je nutno rozváděč zajistit proti mechanickému poškození.